hf=0.166rkQk25

hf  < H-hsm                                 Gk=0.071rkQk13(H−hsm)53+0.0018rkQk ф-ла (7) МР

hf  ≥ H-hsm                                              Gk=0.032(rkQk)35(H−hsm) ф-ла (8) МР

| Пример I-1 | Определить суммарный массовый расход и температуру продуктов горения, подлежащих удалению вытяжной противодымной вентиляцией непосредственно из помещения хранения автомобилей подземной стоянки, имеющего площадь 1200 м2 и высоту 2.7 м. Парковка – манежного типа. Планировка помещения соответствует схеме, приведенной на рис. I-2 (l1 = 40 м, l2 = 30 м). |
| --- | --- |

Р е ш е н и е

При высоте дверей эвакуационных выходов hd ≤ 2.2 м максимально допустимая толщина дымового слоя, образующегося при пожаре (возгорание одного из автомобилей с полным охватом пламени и суммарной мощностью тепловыделения Qк = 5000 кВт) в верхней части рассматриваемого помещения, составит

hsm=2.7−2.2=0.5м

С учетом теплопотерь на излучение очага пожара в пределах 25% (rк = 0.75) требуемая величина суммарного расхода удаляемых продуктов горения, определяемая по формуле (8МР), должна быть не менее

Gsm=0.032⋅(0.75⋅5000)35⋅(2.7−0.5)=9.817кгс

Для определения температуры удаляемых продуктов горения, соответствующих средней температуре дымового слоя, применима формула (4МР) с вышеуказанными необходимыми поправками (I.2, I.3). Искомое значение температуры определяется, таким образом, из решения уравнения следующего вида методом итераций:

Tsm=Ta+1+exp(b−cTsm)1+exp(b−cTk)−1d⋅0.75⋅50000.01163exp(0.0023(Tsm−273))⋅(2⋅(40+30)⋅0.5+30⋅40)××1−exp−0.01163exp(0.0023(Tsm−273))⋅(2⋅(40+30)⋅0.5+30⋅40)a(1+exp(b−cTsm))−1d⋅9.817,

где  Тк – предварительно определяется аналогичным методом  из решения уравнения, имеющего следующий вид:

a(1+exp(b−cTk))−1d(Tk−278)=0.75⋅50009.817

На первом этапе решения вышеописанной системы уравнений, применяя метод итерации (повторений математической операции, использующей результат предыдущей аналогичной операции), задаемся значением температуры Тk= 500,0 К:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅500.0))−120,61095(500.0−278)=244,92244,92≠0.75⋅50009.817,

левая и правая части уравнения не равны, увеличиваем Тk до 550,0 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅550.0))−120,61095(550.0−278)=303.89303.89≠381.99,

задаем значение Тk = 600,0 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅600.0))−120,61095(600.0−278)=364.99364.99≠381.99,

задаем значение Тk = 610,0 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅610.0))−120,61095(610.0−278)=376.54376.54≠381.99,

задаем значение Тk = 614,0 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅614.0))−120,61095(614.0−278)=381.46381.46≠381.99,

задаем значение Тk = 614,4 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅614.4))−120,61095(614.4−278)=381.95381.95≠381.99,

задаем значение Тk = 614,43 K:

1,3615803⋅(1+exp(7,0065648−0,0053034712⋅614.43))−120,61095(614.43−278)=381.99381.99=381.99,

левая и правая части уравнения равны, таким образом, считаем, что найдено искомое значение температуры продуктов горения в конвективной колонке (614.43 К).

Аналогичным образом решаем следующее уравнение, подставляя найденое значение Тk (614.43 K), задавая Тsm = 400.00 K, при принятом значении Та = 278.00 К:

400.00=278+1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅400.00)1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅614.43)−120.761095××0.75⋅50000.01163exp(0.0023(400.00−273))⋅(2⋅(40+30)⋅0.5+30⋅40)×1−exp−0.01163exp(0.0023(400.00−273))⋅(2⋅(40+30)⋅0.5+30⋅40)1.3615803(1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅400.00))−120.761095⋅9.817,400.00≠428.00,

задаем значение Тsm = 410.00 K (при тех же значениях Tk и Ta):

410.00=278+1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅400.00)43.434130−120.761095××37500.01163exp(0.0023(410.00−273))⋅1270×1−exp−0.01163exp(0.0023(410.00−273))⋅12701.3615803(1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅410.00))−120.761095⋅9.817,410.00≠425.89,

задаем значение Тsm = 420.00 K:

420.00=278+1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅420.00)43.434130−120.761095××37500.01163exp(0.0023(420.00−273))⋅1270×1−exp−0.01163exp(0.0023(420.00−273))⋅12701.3615803(1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅420.00))−120.761095⋅9.817,420.00≠423.77,

задаем значение Тsm = 423.00 K:

423.00=278+1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅423.00)43.434130−120.761095××37500.01163exp(0.0023(423.00−273))⋅1270×1−exp−0.01163exp(0.0023(423.00−273))⋅12701.3615803(1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅423.00))−120.761095⋅9.817,423.00≠423.14,

задаем значение Тsm = 423.10 К:

423.10=278+1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅423.10)43.434130−120.761095××37500.01163exp(0.0023(423.10−273))⋅1270×1−exp−0.01163exp(0.0023(423.10−273))⋅12701.3615803(1+exp(7.0065648−0.0053034712⋅423.10))−120.761095⋅9.817,423.10≈423.11,

Обе части уравнения приближенно равны (с точностью до 0,01), следовательно найдено значение средней температуры дымового слоя (Tsm)

Численные значения коэффициентов a, b, c, d принимаются по справочному прил. 2МР и составляют

a =1,3615803; b = 7,0065648; c = 0,0053034712; d = 20,761095.

Окончательно установленная величина температуры удаляемых  продуктов горения составляет (если Та = 278 К)

Тsm = 423,1 К

Примечание: вышеописанные итеративные вычисления можно выполнять с использованием Microsoft Exel, для чего в разделе «Параметры Exel», в вкладке «Формулы» поставить галку «Включить итеративные вычисления», задать предельное число итераций (не менее 10) и установить относительную погрешность (не менее 0,1)

| Пример I-2 | Определить основные параметры систем вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для удаления продуктов горения из помещений хранения автомобилей подземной двухэтажной автостоянки, расположенной под офисным зданием. Защищаемое помещение нижнего этажа стоянки соответствует характеристикам и расчетным данным примера I-1. Элементы исполнения систем соответствуют структурным и аксонометрическим схемам на рис. I-4, I-5. |
| --- | --- |

Р е ш е н и е

1-й участок (вход через клапан, поворот потока, потери на трение, подсос через неплотности воздуховода)

Суммарные потери на начальном участке описываются зависимостью:

Psmo=0.5ρsmoξoiVsmoi2+λoVsmoi2loidэoi ф-ла (47) МО

коэффициент сопротивления трения находиттся по известной зависимости А.Д. Альтшуля:

λ=0,11kdэ+68Re14 ф-ла (50) МО

критерий Рейнольдса определяется по зависимости:

Re=Vdэν ф-ла (51) МО

утечки через неплотности воздуховода могут быть описаны зависимостью:

Ga=Sρab+cPdb+Pd,

где  для воздуховода класса плотности «П» a = 0,009; b = -3, 615∙108;

c = -1,272∙109; d = 0,684, S – развернутая площадь воздуховода, ρ – плотность воздуха при Та = 278 К

находим критерий Рейнольдса:

Re=24.51⋅0.692.61×10−5=6.48×105,

определяем коээфициент сопротивления трения:

λ=0,110.00010.69+686.48×10514=0.014,

определяем потери на входе в клапан, при повороте потока, потери на трение участка сети длиной 4.3 м:

Psmo=0.5⋅353423.1⋅(1.5⋅24.512+1.1⋅24.512)+0.014⋅24.5124.30.69=673.4Па,

находим утечки через неплотности воздуховода:

Ga=−0.009⋅3.615×108−1.272×109⋅0.67340,684⋅2⋅(0.8+0.6)⋅4.3⋅353−3.615×108⋅0.67340,684⋅3600⋅278=0.015кгс

2-й участок (подсос через закрытый клапан, через неплотности воздуховода)

утечки через неплотности клапана определяются по зависимости:

Gda=FdaPsmoSdaф-ла (3) СП7.13130.2009

температура смеси в конце расчетного участка находится по зависимости:

Tsm2=Cpsm1Gsm1Tsm1+Ta(ΔGda+ΔGa)Cpsm2Gsm2ф-ла (61) МР

находим утечки через неплотности закрытого клапана:

Gda=0.8⋅0.6673.438300=0.064кгс

определяем температуру в конце участка методом итерации:

Tsm2=1.083⋅9.817⋅423.1+(0.064+0.026)⋅278a(1−exp(b−cTsm2)⋅(9.817+0.064+0.015)=422.1К

3-й участок (потери на трение, подсосы через неплотности воздуховода)

находим число Рейнольдса:

Re=24.65⋅0.692.60×10−5=6.54×105,

определяем коэффициент сопротивления трения:

λ=0,110.00010.69+686.54×10514=0.014,

определяем потери на трение участка воздуховода длиной 56.65м:

Psm2=0.5⋅353⋅0.014⋅24.652⋅56.65422.1⋅0.69=292.0Па,

находим утечки через неплотности воздуховода:

Ga=−0.009⋅3.615×108−1.272×109⋅(0.6734+0.2920)0,684⋅2⋅(0.8+0.6)⋅56.65⋅353−3.615×108⋅(0.6734+0.2920)0,684⋅3600⋅278=0.197кгснаходим температуру смеси в конце участка (применяя метод итерации)

Tsm3=1.082⋅(9.817+0.015+0.064)⋅424.9+0.0197⋅278a(1−exp(b−cTsm2)⋅(9.817+0.064+0.015+0.197)=419.2К

4-й участок (подача и напор вентилятора с учетом динамических потерь и гравитационного перепада давления)

Определяем динамические потери на выбросе

Psm4=0.5⋅1.5⋅24.972353419.2=393.8Па,

находим гравитационный перепад давления

Pграв=9,81⋅(56.65+4.3)⋅353273−26−353423.1=355.7Па,

определяем приведенный напор вентилятора

Pv=(673.4+292.0+393.8−355.7)⋅419.2293.0=1436Па,

находим подачу вентилятора

Qv=10.093⋅419.2⋅3600353=43149м3ч

Расчетная схема для помещений хранения автомобилей с установкой

в один уровень (манежная парковка)

Рис. I-1

Планировочная схема помещения хранения автомобилей простой прямоугольной формы без встроенных помещений

Рис. I-2

Структурная схема вытяжной противодымной вентиляции подземной стоянки, расположенной под офисным зданием (пример I-3)

Рис. I-3

Аксонометрическая схема системы вытяжной противодымной вентиляции (пример I-4)

Рис. I-4